彭阳县白阳镇卫生院及周沟村便民服务中心项目

环 境 影 响 报 告 表

# （报批稿）

建设单位：彭阳县白阳镇人民政府

评价单位：重庆九天环境影响评价有限公司

二〇一九年七月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 彭阳县白阳镇卫生院及周沟村便民服务中心项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 彭阳县白阳镇人民政府 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈伯洲 |  | 联系人 | 高岩 |  |
| 联系电话 | 17809597555 |  | 邮政编码 | 756599 |  |
| 通讯地址 | 宁夏回族自治区固原市彭阳县城滨河路 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 彭阳县白阳镇（兴彭大街以南、经一路以东、青彭公路以北） |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 彭阳县发展和改革局 |  | 批准文号 | 彭发改发［2019］316号 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  | 行业类别 及代码 | Q8423乡镇卫生院 |  |
| 占地面积 （平方米） | 4587 |  | 绿化面积 （平方米） | 1770 |  |
| 总投资 （万元） | 1434.96 | 环保投资 （万元） | 90 | 环保投资占总投资比例 | 6.27% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产 日期 | 2020年12月 |  |
| 工程内容及规模 1、项目背景 近年来，随着彭阳县社会和经济的快速发展、人口的增长，广大民众生活水平不断提高，人们的生命保护意识普遍增强，身体健康需求更加迫切。因此，为满足彭阳县白阳镇人民群众日益增长的多层次医疗服务需求，促进彭阳县医疗卫生事业的健康快速发展，加强当地城镇基础设施配套建设、提高居民的生活质量，经过对居住总人口、地区常发病特点、医疗卫生机构设置、医疗卫生服务范围和广大群众医疗基本需求概况进行较长时间的实地考察论证后，彭阳县白阳镇人民政府拟在白阳镇兴彭大街以南、经一路以东、青彭公路以北建设彭阳县白阳镇卫生院及周沟村便民服务中心项目。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日经生态环境部第3次部务会议通过，并以生态环境部部令第1号发布，自发布之日起实施）所列项目类别“三十九、卫生”中“111卫生院（所、站）”，除20张床位以下和新建、扩建床位500张及以上的卫生院（所、站）外，其他规模卫生院（所、站）建设项目应编制环境影响报告表，本项目建成后，床位共21张，因此本项目应编制环境影响报告表。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，我公司受彭阳县白阳镇人民政府（以下简称“建设单位”）委托，对其“彭阳县白阳镇卫生院及周沟村便民服务中心项目”（以下简称“本项目”）进行环境影响评价工作。 根据《射线装置分类》（2017年修订），本项目放射科设备为III类射线装置，根据《医用诊断X线卫生防护标准》、《中华人民共和国放射性污染防治法》，III类射线装置应由建设单位填报核技术应用项目环境影响登记表，本次不进行该部分内容的评价。 2、项目建设地址及周边环境概况 本项目位于彭阳县白阳镇兴彭大街以南、经一路以东、青彭公路以北，其南侧隔青彭公路为周沟村，西侧隔经一路为空地，北侧隔兴彭大街为东昂景苑住宅区，东侧为空地。项目中心地理坐标为N：35°51′15.55"，E：106°35′59.36"。本项目地理位置图见图1，周边环境及噪声监测示意图见图2。 图2 项目周边环境关系示意图 3、项目概况 本项目规划占地面积4587m2（合6.88亩），建设内容主要包括三层框架结构卫生院和便民服务中心、管理房，并配套建设院区内道路、医疗废水处理设施、给排水和采暖设施、供电设施、院落硬化、绿化等。主要建设内容为主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程，项目工程组成详见下表。 表1 项目工程组成一览表 工程类别; 项目内容; 项目组成. 主体工程; 卫生院; 建筑面积为2060m2，3F框架结构. 1F设有门厅、缴费、值班室、中西药房、门诊、发热门诊、B超、心电图、放射科、化验室、处置室（危险废物暂存间）、操作室. 2F设有中医馆、病房（21张床位）、留观室、医生值班室、医生办公室、护士站、护士值班室、操作室. 3F设有办公室、档案室、会议室等辅助用房以及手术室、家属等候区、开水间、洗衣房. 便民服务中心; 建筑面积为1130m2，3F框架结构. 1F设有门厅、卫生室、图书室、便民服务、警务室、畜牧办公室（仅用于办公）等便民服务区域. 2F设有村民代表办公室、人大代表办公室、党代表办公室、三委会议室、文化活动室、综合办公室等. 3F为村务办公室、党员活动室、综合办公室、会议室等. 辅助工程; 管理房; 建筑面积为20m2，1F，砖混结构. 停车场; 地上停车位32个，占地400m2. 道路; 院区内道路1350m2（5m×270m）. 公用工程; 给水; 由市政给水管网统一提供. 排水; 职工生活污水与医疗废水一同经地埋式一体化污水处理设施处理后排入市政排水管网，最终进入彭阳县污水处理厂处理. 院区内采取雨污分流制，雨水经收集后排入市政雨水管网. 供暖; 采暖热源由市政换热站提供. 供电; 引入经一路10kV电源，在院内设1台10/0.4kV、200kVA预装式箱式变压器（干式）. 环保工程; 废水处理设施; 职工生活污水+医疗废水+煎药罐清洗废水; 职工生活污水与医疗废水（项目不收纳传染病人，医疗废水包括病房、门诊、洗衣房、化验室产生的医疗废水）和煎药罐清洗废水一同经地埋式一体化污水处理设施（处理规模：15m3/d；处理工艺：一级强化处理+二氧化氯消毒，池体防渗系数≤10-7cm/s）处理后，出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理排放标准后排入市政排水管网，最终进入彭阳县污水处理厂处理. 废气处理措施; 采用地埋式一体化污水处理设施，各池体均加盖密封，并设置进、出气口，加强绿化；煎药废气和化验室废气通过设置通风换气装置，引至楼顶排放；污水处理设施产生的污泥不储存，定期由有资质单位清运处理. 噪声处理设施; 选用低噪设备、隔音门窗等设施. 固废处理设施; 生活垃圾; 设加盖生活垃圾收集箱，生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一处置. 医疗废物; 分别置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物内，由带盖不锈钢桶收集，暂存于危险废物暂存间（卫生院1F东侧处置室，27m2，防渗系数≤10-10cm/s），委托有资质的单位定期清运处理. 污水处理设施污泥; 为危险废物，定期由有资质的单位负责清运处理. 中药渣; 集中收集于药渣桶，定期与生活垃圾一同处理，若煎熬毒性药材，药渣须单独收集后，交由有资质的单位处理. 废滤膜; 全自动生化仪配套的纯水制备装置产生的废滤膜为一般固体废物，1年更换1次，定期由厂家回收，不储存. 绿化; 绿化面积1770m2，绿地率38.59%. 4、主要医疗设备 项目主要医疗设备见下表。 表2 主要生产设备一览表 设备名称; 型号; 数量. 彩超; 麦迪孙SONOACEX6; 1台. 全自动生化仪; 优利特URIT-8060; 1台. 心电图机; MECG-200; 1台. DR机; HGYX-III-DR; 1台. 救护车; /; 1辆. 5、医用试剂要求 根据《易制毒化学品管理条例》（中华人民共和国国务院第445号令）（2005年8月26日）中“第三章 购买管理”，若申请条例附录“易制毒化学品的分类和品种目录”中对应试剂类型，应向所在地的县级人民政府公安机关备案。本环评要求企业遵照上述条例，在建成运营后依法进行备案。 6、原辅材料理化性质 本项目废水采用二氧化氯消毒，年使用量约120kg。二氧化氯是国际上公认的含氯消毒剂中唯一的高效消毒灭菌剂，它可以杀灭一切微生物包括细菌繁殖体，细菌芽孢、真菌、分枝杆菌和病毒等，对伤寒、甲肝、乙肝、脊髓灰质炎及艾滋病毒等也有良好的杀灭和抑制效果。 二氧化氯危险、有害识别表见下表。 表3 二氧化氯危险、有害识别表 标 识; 中文名：二氧化氯；; 英文名：chlorine dioxide；chlorine oxide. 分子式：ClO2; 分子量：67.453; UN编号：无资料. 危规号：; RTECS号：; CAS号：10049-04-4. 危险性类别：; 化学类别：. 理化性质; 性状：黄红色气体，有刺激性气味。. 熔点/℃：-59; 溶解性：不溶于水. 沸点/℃：9.9（97.2KPa爆炸）; 相对密度（水=1）：3.09（11℃）. 饱和蒸气压/kPa：无资料; 相对密度（空气=1）：2.3. 临界温度/℃：无意义; 燃烧热（kJ·mol-1）：无意义. 临界压力/Mpa：无意义; 最小点火能/mJ：无意义. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：不燃; 燃烧分解产物：氯化氢. 闪点/℃：无意义; 聚合危害：不聚合. 爆炸极限（体积分数）/％：无意义; 稳定性：不稳定. 引燃温度/℃：无意义; 禁忌物：易燃或可燃物、还原剂、活性金属粉末. 危险特性：具有强氧化性。能与许多化学物质发生爆炸性反应。对热、震动、撞击和摩擦相当敏感，极易分解发生爆炸。. ·灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当的灭火剂灭火。可能的话将容器从火场移至空旷处。喷水冷却容器，直至灭火结束。. 毒性; 接触限值：PC-TWA：0.3 PC-STEL：0.8 急性毒性：LD50：无资料 LC50：无资料. 对人体危害; ·侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 ·本品具有强烈刺激性。接触后主要引起眼和呼吸道刺激。吸入高浓度可发生肺水肿。能致死。随呼吸道产生严重损伤浓度的本品气体，可能对皮肤有刺激性。皮肤接触或摄入本品的高浓度溶液，可引起强烈刺激和腐蚀。. 急救; ·皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 ·眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ·吸入：迅速脱离现场至空新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ·食入：用水涑口，给饮牛奶或蛋清。就医。. 防护; ·工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。 ·呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 ·眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 ·手防护：戴橡胶手套。 ·身体防护：穿连衣式胶布防毒衣。 ·其它：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。. 泄漏 处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处。，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 储运; 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。保持容器密封。应与易燃或可燃物、还原剂等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。. 7、产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于第一类“鼓励类”中第36条教育、文化、卫生、体育服务业中“医疗卫生服务设施建设”，故本项目建设符合国家相关产业政策。 8、“三线一单”符合性分析 “三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。本项目“三线一单”符合性分析见下表，项目与宁夏生态保护红线位置关系见图3。 表4 项目“三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析; 是否符合. 生态保护红线; 本项目位于彭阳县白阳镇兴彭大街以南、经一路以东、青彭公路以北，周边无自然保护区、饮用水源地等生态保护目标，不在宁夏生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求; 符合. 资源利用上线; 本项目建成后将消耗一定量的水资源、电能，项目资源消耗量相对区域资源利总量较少，符合资源利用上限要求; 符合. 环境质量底线; 本项目周边声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，彭阳县2018年度环境空气各项指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）中的二级标准要求，2018年茹河李河桥断面为III类良好水质，各污染物浓度均达到《地表水环境质量标准》（GB3038-2002）中III类标准；本项目运营期主要污染物为职工生活污水、医疗废水、煎药罐清洗废水、医疗废物和污水处理设施污泥等。本项目职工生活污水与医疗废水 和煎药罐清洗废水一同经地埋式一体化污水处理设施处理后，水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，排入市政管网后，最终进入彭阳县污水处理厂处理；医疗废物暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处理；污泥为危险废物，定期由有资质单位清运处理。因此本项目符合环境质量底线要求; 符合. 负面清单; 根据《自治区发展改革委关于印发宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）的通知》（宁发改规划〔2016〕426号）中“彭阳县国家重点生态功能区产业准入负面清单内所列的限制类和禁止类项目”，本项目不在该负面清单内; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 9、项目选址合理性分析 本项目位于彭阳县白阳镇兴彭大街以南、经一路以东、青彭公路以北，项目所在地周围无自然保护区、水源地保护区、名胜古迹、疗养地等环境敏感保护目标，且项目所在区域内供电及排水便利，绿地、景观等基础设施条件良好，有利于卫生院及便民服务中心内外部交通流线及洁污流线组织。项目对运营过程中所产生的废水、固废等均采取合理有效的措施进行治理后达标排放、合理处置。综上所述，从环保角度分析，本项目选址合理。 10、平面布局合理性分析 本项目占地面积约4587m2，东西长度为64.3m，南北长度为74.3m，项目总体设计思路按照统一总体规划、有效利用资源的原则进行布局。 ⑴交通组织及景观布局 项目出入口设在西侧经一路，正对便民服务中心主入口，形成较为开阔的人流集散空间。项目总体采用L型的建筑布局，沿卫生院及便民服务中心周边形成环形道路，有效的组织院内交通，减少拥堵，通行通畅。项目景观分为入口景观区、内部庭院景观区，既满足了入口处人流车流的需求，同时大面积绿地与景观带营造了轻松、愉悦的就医环境。 ⑵建筑平面布局及功能 ①卫生院 卫生院为地上三层，一层设有门厅、缴费、中西药房、门诊、发热门诊、B超、心电图、放射科、化验室、处置室、操作室。患者缴费、治疗、取药流程顺畅，减少路程。发热门诊设置独立出入口，位于卫生院主入口西侧，功能分区明确。 二层设有中医馆、病房和医护用房，病房位于南侧，远离公路一侧，有利于患者治疗和休息。三层设有办公室、档案室、会议室等辅助用房以及手术室、家属等候区、开水间、洗衣房。卫生院一层、二层为诊断和治疗区域，三层为办公区域，避免了交叉感染，且手术室位于三层相对较安静区域，有利于手术的进行。 ②便民服务中心 便民服务中心为地上三层，一层为门厅、卫生室、图书室、警务室、畜牧办公室等便民服务区域，卫生室设置独立出入口，二层为村民代表办公室、人大代表办公室、党代表办公室、三委会议室、文化活动室、综合办公室等办公区域，三层为村务办公室、党员活动室、综合办公室、会议室等办公区域，功能分区明确，为民众和职工提供了优良的办事和办公场所。 ⑶环保设施 本项目污水处理设施为地埋式，位于内部庭院景观区地下，通过地埋设置和绿化吸收，可大幅度降低恶臭的影响；危险废物暂存间位于卫生院1F东侧处置室，远离出入口、门诊区以及办公区域，危废运输路线合理。 综上，从环保角度分析，本项目平面布局合理。项目平面布置图具体见图4-1~图4-4。 11、项目投资概况 本项目总投资1434.96万元，其中环保投资90万元，占总投资的6.27%，主要用于施工期、运营期的废气、废水、噪声、固体废物治理及绿化，具体环保投资一览表见下表。 表5 项目环保投资表 单位：万元 阶段; 投资项目; 名称/规模; 投资金额; 比例（%）. 施 工 期; 废气治理; 挡板、细目滞尘网等临时防尘措施; 6; 6.67. 废水治理; 临时沉淀池（10m3）; 1; 1.11. 噪声治理; 围挡等临时隔声围护措施; 3; 3.33. 固废治理; 建筑垃圾等固体废物清运; 3.7; 4.11. 营 运 期; 废水治理; 卫生院南侧绿地下设地埋式一体化污水处理设施（处理规模：15m3/d；处理工艺：一级强化处理+二氧化氯消毒，池体防渗系数≤10-7cm/s）; 35; 38.89. 废气治理; 地埋式污水处理设施各池体均加盖密封，并设置进、出气口，隔离绿化带，煎药废气和化验室废气通过设置通风换气装置，引至楼顶排放; 3; 3.33. 噪声治理; 选用低噪设备、隔音门窗等设施; 15; 16.67. 固废治理; 垃圾收集箱、药渣桶; 2; 2.22. 危险废物暂存间（卫生院1F东侧处置室，27m2，防渗系数≤10-10cm/s）; 8; 8.89. 绿化; 绿化面积1770m2; 13.3; 14.78. 合计; 90; 100. 12、公用工程 ⑴给水 本项目用水由市政给水管网提供，主要包括病房用水、门诊用水、化验室用水、洗衣房用水、职工生活用水、煎药用水、绿化用水，放射科采用电脑打印出片，不涉及洗印用水。因此项目总用水量约16.11m3/d（5744.3m3/a），用水定额参考《建筑给排水设计规范》（GB50015-2009）和《医院给排水设计规范》，具体如下： ①病房用水 本项目病房用水取250L/d·床，共21个床位，则病房用水量为5.25m3/d（1916.25m3/a）。 ②门诊用水 门诊病人用水取10L/人·次，本项目按60人次/d计，则门诊用水量为0.6m3/d（219m3/a）。 ③化验室用水 化验室用新鲜水约250L/d（91.25m3/a），纯水转化率约90%，则化验用纯水量约0.23m3/d（84m3/a）。 ④洗衣房用水 洗衣房用水按60L/kg计，每个床位每天产生的脏衣物和床单按1kg/床·d，则洗衣房用水量为1.26m3/d（459.9m3/a）。 ⑤职工生活用水 医院职工用水（医院职工不在医院食宿）按50L/人·d计，本项目卫生院医务人员及便民服务中心工作人员约150人，则职工生活用水量为7.5m3/d（2737.5m3/a）。 ⑥煎药用水 煎药用水量根据建设单位提供数据，取150L/d，则煎药用水量为0.15m3/d（54.75m3/a）。 ⑦绿化用水 项目绿化面积为1770m2，根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏用水定额的通知》（宁政办发［2014］182号，2014年8月19日），绿化用水定额150L/m2·a，则项目绿化用水量为265.65m3/a。 ⑵排水 本项目运营期产生的废水主要为职工生活污水、医疗废水（病房、门诊、洗衣房、化验室产生的医疗废水）、煎药罐清洗废水，废水总产生量约为12.68m3/d（4628m3/a）。 根据《医院污水处理技术指南》（环发［2003］197号）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中规定，本项目医疗废水和职工生活污水排放量分别按各用水单元用水量的90%、80%计算，具体如下： ①职工生活污水 职工生活污水量按用水量的80%计，则为6m3/d（2190m3/a）。 ②医疗废水 病房、门诊、洗衣房和化验室化验过程产生的废水，按用水量的90%计，则废水产生量为6.61m3/d（2412.7m3/a），化验室纯水制备产生的浓盐水约0.02m3/d（7.3m3/a），与化验室废水一同进污水处理系统处理，因此计入医疗废水，则本项目医疗废水总产生量为6.63m3/d（2420m3/a）。 ③煎药罐清洗废水 煎药用水包括煎熬中药过程用水以及煎药罐清洗用水，煎熬中药用水全部利用或损耗，因此煎药废水主要为药罐清洗废水，按用水量的30%计，则煎药罐清洗废水量约为0.05m3/d（18m3/a）。 本项目化验室废水经预处理后汇同其他医疗废水与职工生活污水、煎药罐清洗废水一同经地埋式一体化污水处理设施处理，主要工艺为“一级强化处理+二氧化氯消毒”，处理规模为15m3/d，处理后的废水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理排放标准后排入市政排水管网，最终进入彭阳县污水处理厂进行处置。 本项目给排水情况见下表，水平衡图见图5。 表6 本项目给排水一览表 用水单元; 用水定额; 备注; 用水量; 排水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 病房; 250L/d·床; 21张; 5.25; 1916.25; 4.73; 1726.45. 门诊病人; 10L/人·d; 60人次/d; 0.6; 219; 0.54; 197.1. 洗衣房; 60L/kg; 1Kg/床·d; 1.26; 459.9; 1.13; 412.45. 化验室; 250L/d; /; 0.25; 91.25; 0.23; 84. 医院职工; 50L/人·d; 150人; 7.5; 2737.5; 6; 2190. 煎药室; 150L/d; /; 0.15; 54.75; 0.05; 18. 绿化用水; 150L/m2·a; 1770m2（240d）; 1.1; 265.65; 0; 0. 合计; 16.11; 5744.3; 12.68; 4628. 图5 本项目水平衡图（单位：m3/d） ⑶供电 本项目引入经一路10kV电源，在院区内设1台10/0.4kV、200kVA预装式箱式变压器（干式）。 ⑷供热 本项目采暖热源由市政换热站提供。 13、劳动定员 本项目卫生院医务人员及便民服务中心工作人员约150人，全年工作365d，实行三班工作制，每班8h。 |
| 与本项目有关的原污染物情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）； 1、地理环境 本项目位于彭阳县白阳镇兴彭大街以南、经一路以东、青彭公路以北，项目中心地理坐标为N：35°51′15.55"，E：106°35′59.36"。 2、地形、地貌 本项目所在区域地处黄土高原中部丘陵沟壑区，属黄土丘陵地貌，其间有河谷川塬及残塬分布。海拔高度在1248m~2418m之间，地形西北高，东南低，由西北向东南呈坡状倾斜。本项目所在区域黄土丘陵和土石丘陵坡地面积大，是产生水土流失的主要区域。 茹河整体地势西北高东南低，两岸地区属中低山或低山丘陵地貌。茹河河床及河漫滩宽度50-130m，地形较平坦，由北向南倾斜，由于洪水的冲刷与一级阶地形成1-2m左右的陡坎，河底高程1736-1688m；一级阶地较连续，局部地段缺失，阶面宽度30-90m，阶面高程1740-1695m；河道沿线由于洪水淤积行成的河漫滩多被开发成耕地，现状河道较窄，过水断面宽度5-25m。 3、水文特征 茹河是泾河二级支流，发源于六盘山东麓，原州区大湾乡水沟壕，在古城镇五里山东流入彭阳县境内。由西向东，绕流古城、白阳、城阳等乡镇，至城阳乡麻子沟圈流入甘肃镇原县境的寺沟汇入蒲河，再流入泾河。境内长度92.8km，流域面积2088km2，河谷宽0.4~2.4km，河流高差117.2m，流域平均年降水量530mm，年径流量8.04×107m3，常年径流量1.05m3/s，最大洪水流量1580m3/s。平均含沙量128kg/m3，年输沙模数5100t/km2，输沙量7.54×106kg/m3，矿化度1.2g/L。多年平均降雨量7.26×108m3，多年平均地表水资源量5.72×107m3，多年平均地下水资源量1.74×107m3。 - 气候与气象 本项目所在区域地处温带半干旱区，为典型的大陆性季风气候，冬寒长，夏热短，气温日差大，光照充足，干旱少雨，但夏季突发性暴雨较频繁，来势凶猛，降水集中，多发生在7、8、9月份。年平均气压852.7hPa，年平均气温7.7℃，极端最高气温35.6℃，极端最低气温-32.3℃，年平均风速1.6m/s，年最大风速16.0m/s，年最多风向WNW，主导风向频率10%，静风频率33%，年平均相对湿度67%，年平均降水量433.6mm，最大日降水量134.4mm，年蒸发量1428.6mm，最大积雪深度15cm，最大冻土深度113cm，日照时数2358.3h，雷暴日数21.0d，大风日数4.0d，沙尘暴日数3.0d。 - 水土流失状况 本项目所在区域全流域东、西部为黄土丘陵沟壑区，中南部为河谷川台地两大地貌，地势基本走向北高南低、东高西低，呈波状倾斜，出境海拔高程1676m，治理河段两岸阶地地势较平坦，台面平整，前缘直立，一般高出河床3~8m，多属于二级河谷阶地，Ⅱ级阶地在左右岸均有分布，且比较连续，两岸左右为黄土丘陵区。干旱少雨是当地最主要的气候特征，降水少而蒸发量大，地貌土壤侵蚀模数为1800~5000t/km2·a。 本项目所在区域自然条件恶劣，生态系统脆弱，自身调节能力差，水土保持工作以预防为主，自然封育恢复植被。多年来当地水行政主管部门注重了对辖区内水土流失的防治和治理，如对裸露土地采取了植被恢复的措施，取得了显著的效果。 6、地震 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本项目所在区域地震动峰值加速度为0.15g，地震烈度为Ⅷ度。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、项目所在区域环境空气质量达标判定 彭阳县环境空气质量现状监测数据采用《2018年固原市环境质量年报》中彭阳县环境空气质量数据，具体见下表。 表6 项目所在区域大气环境质量统计 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 66; 70; 94%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; 80%; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 32%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 14; 40; 35%; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数（mg/m3）; 0.9; 4; 23%; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 135; 160; 84%; 达标. 根据《2018年固原市环境质量年报》中彭阳县环境空气质量评价结论，彭阳县2018年度环境空气各项指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）中的二级标准要求，空气环境质量较好，2018年彭阳县总体属于达标区。 2、地表水质量现状 本次地表水环境质量现状评价引用《2018年固原市环境质量年报》中对茹河李河桥断面的监测数据，具体监测结果见下表。 表7 茹河李河桥断面水质监测结果统计表 单位：mg/L 序号; 项目; 李河桥断面. 平均值; 标准值; 最大超标倍数. 1; 溶解氧; 8.6; 5; /. 2; 高锰酸盐指数; 3.4; 6; /. 3; 五日生化需氧量; 3.6; 4; /. 4; 氨氮; 0.6; 1.0; /. 5; 化学需氧量; 15.6; 20; /. 6; 总磷; 0.08; 0.2; /. 7; 氟化物; 1.00; 1.0; /. 注：监测项目有水温、PH值、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷（以P计）、总氮（以N计）、铜、锌、氟化物（以F计）、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群，共计23项，未列出的除水温、粪大肠菌群外均为未检出或者低于地表水环境质量标准1类标准限值，其中总氮不参与评价. 由上表可知，2018年茹河李河桥断面为III类良好水质，各污染物浓度均达到《地表水环境质量标准》（GB3038-2002）中III类标准。 3、声环境质量状况 本次声环境质量现状委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司（计量认证证书编号163012050230）于2019年7月16~17日进行实地监测，在本项目场界共设置4个环境噪声监测点，具体监测布点见图6，具体监测结果见下表。 图6 项目噪声监测布点图 表8 噪声监测结果表 单位：dB（A） 序 号; 监测点位; 昼间; 夜间. 7月16日; 7月17日; 7月16日; 7月17日. 1#; 项目东北侧; 57.6; 58.1; 43.9; 43.4. 2#; 项目东南侧; 51.0; 51.6; 39.1; 38.5. 3#; 项目西南侧; 56.3; 55.7; 44.2; 43.2. 4#; 项目西北侧; 53.4; 52.5; 41.2; 39.9. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值; 60; 50. 由上表可以看出，项目监测点的昼间现状噪声监测值为51.0~58.1dB（A），夜间噪声监测值为38.5~44.2dB（A），昼夜间噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、生态环境状况 项目评价区域植被主要以人工栽培绿化树木为主，无珍稀或濒危野生动、植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于彭阳县白阳镇，根据现场调查，评价区域内无濒危动植物、水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象。主要环境保护要求为：①《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）二级标准；②环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；③区域地表水符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。本项目环境保护目标见下表。 表9 本项目环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对场界距离（m）. X; Y. 周沟村; 644452; 3968882; 居民; 260户/1040人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）二类区二级标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准; S; 32. 周沟村村委会; 644285; 3968997; 职工; 180户/720人; W; 110. 彭阳县第四小学; 644233; 3969019; 师生; 900人; W; 197. 东昂景苑; 644619; 3968999; 居民; 375户/1500人; N; 30. 惠民家园; 644783; 3968849; 居民; 1000户/4000人; E; 300. 茹河; 644642; 3969602; 地表水; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准; N; 600.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）二级标准； 序号; 污染物; 单位; 标准值; 标准来源. 1; SO2; μg/m3; 年均值; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）二级标准. 2; NO2; μg/m3; 年均值; 40. 3; CO; mg/m3; 24小时均值; 4. 4; PM10; μg/m3; 年均值; 70. 5; PM2.5; μg/m3; 年均值; 35. 6; O3; μg/m3; 日最大8小时均值; 160. 2.《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准； 3.《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 2.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； 3.《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边废气排放最高允许浓度（即NH3为1.0mg/m3、H2S为0.03mg/m3）； 4.《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准； 指标; COD; BOD5; SS; 粪大肠菌群数. 标准（mg/L）; 250; 100; 60; 5000MPN/L. 5.《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中医疗机构污泥控制标准（即粪大肠菌群数≤100MPN/g、蛔虫卵死亡率>95%）； 6.《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单； 7.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及2013修改单）。 |
| 总量控制指标 | 无。 |

# 建设项目工程分析

一、施工期工艺流程及产污环节： 本项目工程建设过程主要为场地平整、地面硬化、建筑施工、设备安装、调试及建成运行。 1、工程建设工艺流程及产污环节 图7 工程建设工艺流程及产污环节图 2、主要污染工序： ⑴废气 施工过程中产生的主要大气污染物为场地平整、土方挖掘和回填时产生的扬尘，车辆行驶时带起的扬尘，以及施工机械和车辆排放的废气。 ⑵废水 施工过程中产生的废水主要是施工废水和施工人员产生的生活污水，主要污染因子为COD、BOD5和SS。 ⑶噪声 施工过程中产生的噪声主要包括机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，噪声值为62~85dB（A）之间。施工机械噪声主要为挖掘机、推土机等施工作业时产生的噪声，多为点声源；施工作业噪声主要是一些零星的敲打声、装卸车辆时的撞击声、拆卸模版的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声；另外施工初期还会有强夯地基处理时产生的震动噪声。 ⑷固体废物 施工过程中产生的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和建筑垃圾等，来源于建筑施工废弃物，如废钢筋、包装袋、建筑边角料等。此外，还有场地平整清理的建筑垃圾等。 二、运营期工艺流程及产污环节 1、卫生院各环节产污流程： 图8 卫生院各环节产污流程图 就医流程简述： 本项目患者来院治疗，首先登记，然后到综合服务台咨询。患者就诊，确认病情后进行治疗，经过医师就诊，缴费完后进行拍片和化验，拿到结果 到医师处治疗。如果有需要复诊的，到综合服务台预约复诊时间，治疗完毕后缴费打印明细，就诊结束。 2、污染工序： ⑴废水 本项目运营期产生的废水主要为职工生活污水（2190m3/a）、医疗废水（病房、门诊、洗衣房、化验室产生的医疗废水，约2420m3/a）和煎药罐清洗废水（18m3/a）。 职工生活污水与医疗废水和煎药罐清洗废水（废水总量为4628m3/a）一同经地埋式一体化污水处理设施处理后达标排入市政排水管网，最终进入彭阳县污水处理厂进行处置。本项目不收纳传染病人，体检人员发现有传染病者即建议到其他医院进行治疗，因此本项目废水主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群数等。 本项目废水污染物源强参照生态环境部环境工程评估中心编制的《环境影响评价案例分析》（2019年版）一书中案例八“医院改扩建项目环境影响评价”（第255页），即项目废水中主要污染因子的产生浓度分别为：COD400mg/L；BOD5220mg/L；SS200mg/L；NH3-N25mg/L；粪大肠菌群数1.6×108MPN/L。 ⑵废气 本项目产生的废气主要为地埋式一体化污水处理设施产生的恶臭、煎药过程产生的药材气味以及化验室废气。 ①污水处理设施恶臭 主要污染因子为NH3和H2S。根据生态环境部环境工程评估中心编制的《环境影响评价案例分析》（2019年版）一书中案例八“医院改扩建项目环境影响评价”（第253页），每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目污水处理设施年削减BOD50.54t/a，则NH3和H2S的产生量分别为1.674kg/a、0.0648kg/a。 本项目污水处理设施规模为15m3/d，位于卫生院南侧绿地地下。类比《南京市第二医院污水处理改造工程项目竣工环境保护验收监测报告表》（该项目处理能力50m3/h，处理工艺与本项目类似），同时参照《环境影响评价案例分析》（2019年版）一书中案例八“医院改扩建项目环境影响评价”中相关内容可知，臭气强度约为1级，NH3的排放浓度约为0.07mg/m3，H2S的排放浓度约为0.0007mg/m3。本项目污水处理设施中NH3和H2S的排放量及排放浓度见下表： 表10 恶臭污染物NH3、H2S的产生及排放情况 项目; 污染物名称; 污染物浓度; 污染物排放量; 标准限值; 是否达标. 污水处理设施; NH3; 0.07mg/m3; 1.674×10-3t/a; 1.0mg/m3; 达标. H2S; 0.0007mg/m3; 6.48×10-5t/a; 0.03mg/m3; 达标. 由上表可知，本项目恶臭污染物NH3和H2S的排放浓度可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的要求。 ②煎药废气与化验室废气 本项目设有中医馆，并设有煎药设备，在煎药过程中会产生少量药材气味，化验室试剂也会挥发出少量异味，这些异味难于收集且无法定量，此外，根据企业提供的资料，本项目不涉及强烈刺激性气味的中药材，煎药过程中亦不会产生有毒有害气体，因此，本次以臭气浓度进行定性评价。 ⑶噪声 本项目噪声主要来自水泵、配电室电机等机械设备产生的机械噪声，噪声声级在75~90dB（A）之间。 ⑷固废 ①生活垃圾 本项目生活垃圾主要为果皮纸屑、无毒无害的医药包装材料等。本项目共设置床位21张，生活垃圾按1.0kg/床·d 计，则产生生活垃圾21kg/d（7.67t/a）；职工150人，每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，产生生活垃圾75kg/d（27.38t/a），则本项目共产生生活垃圾96kg/d（35t/a）。 ②中药渣 本项目设置中医馆，煎药过程产生的中药渣约为1t/a。 ③医疗废物 根据《国家危险废物名录》（2016年版），医疗机构产生的医疗废物（HW01）属于危险废物，种类繁多且复杂，由于本项目不设传染病科室，因此医疗废物主要分为病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物。具体分类如下： a.损伤性废物（废物代码：831-002-01） 主要是能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器，包括医用针头、缝合针；各类医用锐器，解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等；载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。 b.病理性废物（废物代码：831-003-01） 主要是诊疗过程中产生的人体废弃物等，包括手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等；病理切片后废弃的人体组织、器官、肢体等。 c.化学性废物（废物代码：831-004-01） 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学药品，化验室废弃的试剂、废弃的消毒剂等。 d.药物性废物（废物代码：831-005-01） 主要是过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品，包括废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等；废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物；废弃的疫苗、血液制品等。 本项目共设置病床21张，根据有关统计资料，我国医院医疗废物的产生量约0.4-2.2kg/（床·d），类比同类项目医疗废物产生量，本项目医疗废物产生量以0.45kg/（床·d）计，则本项目医疗废物总产生量为9.45kg/d（3.45t/a），集中存放于危险废物暂存间，定期委托有资质单位清运处置。 ④污水处理设施污泥 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.3.1中所述内容，“栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置”。本项目污水处理设施污泥产生量采用经验公式估算： Q=QSS+0.3QCOD 式中：Q——污泥年产生量，t/a； QSS——污水处理前后悬浮物脱除量，t/a； QCOD——污水处理前后COD脱除量，t/a。 本项目污水处理前后SS脱除量约0.7t/a，COD脱除量约0.83t/a，则根据上述计算可知，本项目污水处理设施污泥产生量约为0.95t/a。 ⑤废滤膜 本项目所用全自动生化仪配套的纯水制备装置采用反渗透原理对自来水进行净化处理，因此产生的废滤膜为一般固体废物，滤膜1年更换1次，每次1支，定期由厂家回收，不储存。 本项目产生的一般固废及危险废物具体情况见下表。 表11 本项目固体废物产生情况一览表 序号; 固废来源; 名称; 数量; 属性; 处置方式/去向. 1; 办公体检服务设施; 生活垃圾; 35t/a; 一般固体废物; 集中收集后由环卫部门统一处理. 2; 中医馆; 中药渣; 1t/a; 一般固体废物; 集中收集于药渣桶，由环卫部门统一处理，若煎熬毒性药材，药渣须单独收集后，交由有资质的单位处理. 3; 病房、门诊、手术室等产生的医疗废物; HW01医疗废物; 损伤性废物; 3.45t/a; 危险废物（废物代码：831-002-01）; 分别置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或密闭容器内，暂存在危险废物暂存间，委托有资质的单位定期清运处理. 病理性废物; 危险废物（废物代码：831-003-01）. 化学性废物; 危险废物（废物代码：831-004-01）. 药物性废物; 危险废物（废物代码：831-005-01）. 4; 污水处理设施; 污泥; 0.95t/a; 危险废物HW01; 定期由有资质的单位进行清掏处理. 5; 纯水制备装置; 废滤膜; 1支/a; 一般固体废物; 1年更换1次，定期由厂家回收，不储存.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 型 类 容 类型 | 排放源 | 污染物 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理设施恶臭 | NH3 | 0.07mg/m3；1.674×10-3t/a | 0.07mg/m3；1.674×10-3t/a |
|  |  | H2S | 0.0007mg/m3；6.48×10-5t/a | 0.0007mg/m3；6.48×10-5t/a |
|  | 煎药废气与化验室废气 | 臭气浓度 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 职工生活污水+医疗废水 | 废水量 | 4628m3/a | 4628m3/a |
|  |  | COD | 400mg/L；1.85t/a | 220mg/L；1.02t/a |
|  |  | BOD5 | 220mg/L；1.02t/a | 88mg/L；0.41t/a |
|  |  | SS | 200mg/L；0.93t/a | 50mg/L；0.23t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L；0.12t/a | 25mg/L；0.12t/a |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 1.6×108MPN/L；7.4×1011MPN/a | <5000MPN/L；<2.3×107MPN/a |
| 固 体 废 物 | 办公体检服务设施 | 生活垃圾 | 35t/a | 0 |
|  | 中医馆 | 中药渣 | 1t/a | 0 |
|  | 病房、门诊、手术室等 | 医疗废物 | 3.45t/a | 0 |
|  | 污水处理设施 | 污泥 | 0.95t/a | 0 |
|  | 纯水制备装置 | 废滤膜 | 1支/a | 0 |
| 噪 声 | 运营期噪声主要来自水泵、配电室电机等机械设备产生的机械噪声，噪声声级在75～90dB（A）之间。 |  |  |  |
| 主要 生态 影响 | 本项目对生态环境影响主要是建设施工期噪声对周边环境的影响，随施工的结束影响也将消失，且项目绿化面积为1770m2，可使厂区内生态环境较现状有所改善。 |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析及防治对策： 1、废气 ⑴施工机械废气：主要来自施工机械和运输原材料、设备的汽车，其主要成分为CO、NOX以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，属间断性无组织排放。且拟建工程场址地形平坦，有利于施工期废气的扩散，不会对当地的环境空气产生较大影响，但项目建设过程中仍应采取控制措施，加强施工机械的维护，使所有施工车辆、机械的尾气应达到国家规定的尾气排放标准，减小施工机械废气对环境空气的影响。 ⑵扬尘：主要为施工机械（挖掘机、打夯机、运载汽车等）运行时产生，为防止无组织排放的粉尘和二次扬尘，施工期建设单位应该严格按照《宁夏回族自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018年-2020年）》（宁政发［2018］34号）、《2018年度全区大气污染防治重点工作安排》（蓝天碧水办［2018］35号）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《固原市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018年-2020年）实施方案》（固政发〔2018〕54号）中的相关要求，采取以下污染防治措施： ①建立完善建设施工扬尘防治专项措施报备制度。新开工程提交的安全文明施工保证措施中，必须包含施工总承包单位编制的施工现场扬尘防治管控措施，并由项目总监理工程师审核签字。 ②严格实施建设施工现场封闭管理。施工现场四周设置高度不小于2.5m的封闭围挡。 ③加强施工前防尘管理。应加强施工现场浮土及时清理和喷水降尘管理，建筑施工现场设置喷水降尘设施，遇干燥季节和大风天气时，应安排专人定时喷水降尘，保持路面清洁湿润。 ④加强施工过程中的防尘管理。建设工程施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，驶出施工现场的机动车辆要冲洗干净底盘和车轮后方可上路行驶，严禁车辆带泥出场。运送土方、渣土和建筑垃圾的车辆必须封闭或遮盖，不得冒装，严禁沿路遗漏或抛撒。 ⑤加强露天堆料场的防尘管理。对于建筑材料堆料场，应采用篷布遮盖，避免作业起尘和风蚀起尘。堆场露天装卸作业时，采取洒水抑尘措施。 ⑥加强道路清洁、冲洗作业管理。实施高效清洁的清扫作业方式，提高机械化作业面积，加强道路清扫保洁、喷雾降尘和洒水冲刷洗力度，对渣土运输路段每天不少于4次洒水冲洗作业。四级及四级以上大风天气停止人工清扫作业。 ⑦建筑工程施工现场的弃土、弃料及其它建筑垃圾应及时清运，运输车辆应密闭或加盖篷布密封，在规定的地点倾倒或消纳并覆盖硬化。若在工地内堆置超过48h的，应密闭存放或及时进行覆盖，防止风蚀起尘及水蚀迁移； ⑧施工现场设置密闭式垃圾收集点用于存放施工垃圾，施工垃圾必须按照有关市容和环境卫生的管理规定及时清运到固原市垃圾填埋场处置； ⑨运输粉状物料的车辆不得超载、超速，并加盖蓬布，减少撒落；运输车辆行驶路线按照主管部门指定的路线运输，避开居民点和环境敏感点等； ⑩施工使用商品混凝土，施工单位不得在工地围护设施外设置材料堆场，工程完工后，施工单位须及时拆除施工场地围挡、安全防护设施和其他临时设施，并将施工场地及四周环境清理整洁。 综上所述，在项目施工期必须严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、土方及时清运、拆迁湿法作业等6项规范化防尘措施，实现6个100%要求。对扬尘严格采取了上述防治措施后，其浓度可得到有效控制，对环境影响较小。 2、噪声 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的各种施工机械、运输车辆都是噪声的产生源。根据有关资料主要施工机械的噪声状况列于下表。 表12 施工机械设备噪声 施工设备名称; 距设备10m处平均A声级 dB（A）. 挖掘机; 82. 推土机; 80. 起重机; 62. 压路机; 60. 卡车; 65. 由上表可以看出现场施工机械设备噪声很高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。 施工噪声对周围地区声学环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。 表13 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011） 单位：dB(A) 噪声限值. 昼间; 夜间. 70; 55. 由于本工程施工机械产生的噪声主要属中低频噪声，因此在预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型可选用： L2=L1-20lgr2/r1（r2>r1） 式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级（dB(A)）； r1、r2为接受点距声源的距离（m）。 由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量ΔL； ΔL=L1-L2=20lgr2/r1 由此式可计算出噪声值随距离衰减的情况。 表14 噪声值随距离的衰减关系 距离（m）; 1; 10; 50; 100; 150; 200; 250; 400; 600. ΔLdB（A）; 0; 20; 34; 40; 43; 46; 48; 52; 57. 建议施工方采取以下措施以避免或减缓其不利影响： ①加强施工管理，合理安排施工作业时间期；严禁午间12：00-14：00时段及夜间22：00-6：00时段施工，尽可能减轻由于施工给周围环境保护目标带来的影响； ②降低施工设备噪声：尽量采用低噪声设备；采用安装消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；避免在同一时间使用大量高噪声设备；对动力机械、设备加强定期检修、养护； ③降低人为噪声：按规定操作机械设备，物料装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子、鸣笛等指挥作业； ④合理布置施工设备：将施工设备应尽可能的设置在项目西北侧，远离环境敏感目标；高噪声设备距离环境敏感目标较近时，应设置临时声屏障或对设备采取消声等环保措施； ⑤控制车辆鸣笛。 综上所述，施工单位通过合理安排施工机械设备的位置，并对高噪声设备采取减振、隔音、选择合理施工时间等措施，可保证项目施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，使施工噪声对敏感点的影响降到最低。 3、废水 施工期的废水主要是施工人员的生活污水和施工废水，施工人员生活污水主要污染因子为COD、BOD5和SS，施工废水主要污染因子为SS。 在项目施工期间，建设单位必须加强对施工人员的管理，在施工场地内合理布置沉淀池，建筑施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排；生活污水经拟建的简易化粪池处理。因此本项目施工期废水采取有效治理措施后对该区域水环境影响较小。 综上所述，施工期间会对外环境造成不同程度的影响，建设单位应采取相应措施以降低对环境的影响，同时施工期影响是暂时的，随着施工的结束，影响也将随之消失。 4、固体废物 施工期固体废物主要来自以下两个方面： ⑴施工期间建筑施工活动产生的建筑垃圾如废砂石、废石灰、废砖、废渣土等。 ⑵项目建设期间，施工人员产生的生活垃圾。 施工期固体废物如不及时清运采取有效防治措施，也会对周围环境产生一定影响，因此应采取以下防治措施： ①遗留在现场的建筑废弃物要及时清运或回填； ②运送建筑垃圾的车辆要加盖篷布，不要随意倾倒； ③建筑废物在施工现场的金属要及时回收； ④施工期土石工程挖填量应平衡计算，开挖的土石方要定点堆放。 5、小结 本项目施工期对该区域的大气环境、声环境及生态环境都将产生一定的影响，但这些影响是临时性的，随着施工期的结束将逐渐消失。 运营期环境影响分析及防治对策： 1、废水 ⑴废水量 本项目运营期产生的废水主要为职工生活污水（2190m3/a）、医疗废水（病房、门诊、洗衣房、化验室产生的医疗废水，约2420m3/a）、煎药罐清洗废水（18m3/a）。 ⑵处理工艺与规模 本项目职工生活污水与医疗废水和煎药罐清洗废水（废水总量为4628m3/a）一同经地埋式一体化污水处理设施处理后达标排入市政排水管网，最终进入彭阳县污水处理厂进行处置。地埋式一体化污水处理设施处理规模为15m3/d，处理工艺为：一级强化处理+二氧化氯消毒，即化粪池→格栅→调节池→混凝沉淀池→二氧化氯消毒池，各池体防渗系数均≤10-7cm/s。 本项目的污水处理工艺与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2009-2013）中图1“非传染病医院污水一级强化处理工艺流程”是相符合的。 设计规模：根据建设单位的提供的数据，污水设计处理规模量为15m3/d。 本项目污水处理设施工艺方案如下； 图9 污水处理设施工艺流程图 污水经化粪池，然后进入格栅井、调节池至沉淀池，沉淀池为竖流式沉淀池，污水排放进入沉淀池加入化学混凝剂进行沉淀处理，在沉淀池的上升流速为0.3~0.4mm/s，最后进入消毒池，采用二氧化氯溶液消毒，污水消毒时间不小于1h。沉淀池中沉淀下来的污泥提升至污泥池，定期清运。 ①化粪池 化粪池已广泛应用于医院污水消毒前的预处理。本项目化粪池按照最高水量设计停留时间在24~36h，清掏周期为180~360d。污水中的粪便、虫卵等悬浮杂质、被化粪池截流下来并进行厌氧分解，污水达到初步处理。 ②格栅 格栅的作用是截留并去除较大颗粒的悬浮物和漂流物，对水泵及后续处理单元起保护作用。在污水处理系统或水泵前设置格栅，格栅井与调节池可采用合建的方式。本项目选用自动机械格栅。 ③调节池 调节池的功能是调节处理水量和水质的不均匀性。有集中体检时，为卫生院的高峰负荷时期，其小时最大耗水量最高占每日耗水量约有1/4，且污水最高污染浓度往往在耗水量最高时段出现。连续运行时其有效容积按日处理水量的30~40%计算。间歇运行时，其有效容积按工艺运行周期计算。调节池宜进行预曝气，对池内水体搅动、充氧防止悬浮杂质沉淀，改善水质。 ④混凝沉淀池 本项目一级强化处理采用混凝沉淀工艺。沉淀池中定时定量向池中加入混凝剂进行混凝沉淀处理，减少后续处理的负担。混凝剂采用聚丙烯酰胺（PAM）、聚合氯化铝（PAC）、聚合硫酸铁（PFS）等。混凝池采用机械搅拌，絮凝和混凝池设计应遵循《污水混凝与絮凝处理工程技术规范》HJ2006-2010中有关规定。当沉淀池体采用钢结构设备时，应采取切实有效的防腐措施；斜板沉淀池应设置斜板冲洗设施；其他形式沉淀池应采取便于清理、维修的措施。 ⑤消毒接触池 消毒接触池是一级强化处理工艺中的主要构筑物之一。它的主要作用是投加消毒剂后，使污水与消毒剂充分混合接触，保证需要的消毒时间，达到消毒效果。接触消毒池一般分为两格，每格容积为总容积的一半。池内设导流墙（板），避免短流。接触池出口处应设取样口。当采用二氧化氯消毒时，二氧化氯含量不得低于50%，且应保证运行安全、自动定比投配原料。 二氧化氯是国际上公认的含氯消毒剂中唯一的高效消毒灭菌剂，它可以杀灭一切微生物包括细菌繁殖体，细菌芽孢、真菌、分枝杆菌和病毒等，对伤寒、甲肝、乙肝、脊髓灰质炎及艾滋病毒等也有良好的杀灭和抑制效果，并且这些细菌不会产生抗药性。二氧化氯对微生物细胞壁有较强的吸附穿透能力，可有效地氧化细胞内含巯基的酶，还可以快速地抑制微生物蛋白质的合成来破坏微生物。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）附录A，本项目采用的二氧化氯消毒适用于各种规模医院和卫生机构污水的消毒处理，且不产生致癌物，电能消耗小，基础投资和运营成本低，且消毒时间在1h以上，消毒效果可以达到预处理标准要求，适用于本项目。 ⑥污泥池 沉淀池的污泥由电动阀定期控制，通过自重压力排入污泥池，并在污泥池内浓缩。由于污水处理设施产生的污泥量较少，每年清掏一次即可。 本项目废水进出水水质情况如下表所示： 表15 本项目废水进出水水质情况一览表 污染物; 废水量; 处理前浓度; 产生量（t/a）; 处理措施; 处理效率（%）; 排放 浓度; 排放量（t/a）; 标准值（mg/L）; 排放标准. COD; 4628m3/a; 400; 1.85; 地埋式一体化污水处理设施; 45; 220; 1.02; 250; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准. BOD5; 220; 1.02; 60; 88; 0.41; 100. SS; 200; 0.93; 75; 50; 0.23; 60. NH3-N; 25; 0.12; 0; 25; 0.12; —. 粪大肠杆菌; 1.6×108MPN/L; 7.4×1011MPN/a; >99.997; ＜5000MPN/L; 2.3×107MPN/a; 5000MPN/L. 根据上表可知，本项目废水经地埋式一体化污水处理设施处理后，出水水质能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，排入市政管网后，最终进入彭阳县污水处理厂处理。 ⑶本项目废水进彭阳县污水处理厂处理可行性分析 彭阳县污水处理厂设计处理能力为10000m3/d，目前实际处理污水量约3288m3/d，富余处理能力约为6712m3/d，本项目在彭阳县污水处理厂的纳污范围内，且本项目废水日产生量最大时为12.68m3/d（4628m3/a），满足彭阳县污水处理厂的处理负荷，且根据表15，项目废水经污水处理设施处理后，水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准和彭阳县污水处理厂进水水质要求，因此本项目废水经处理后最终排入彭阳县污水处理厂处理可行。 2、废气 本项目煎药过程产生的废气和化验室废气，通过设置通风换气装置，将废气引至楼顶排放。本次主要对地埋式一体化污水处理设施产生的恶臭进行定量分析和预测，其主要污染因子为NH3和H2S。 ⑴污染物源强 项目污水处理设施位于卫生院南侧的绿地下，本项目废水在处理过程中产生的恶臭气体为无组织排放。臭气在水底大部分转化为氨盐，只有少数通过液面排溢出来。鉴于目前的环境标准和监测手段，一般污水处理厂仅以其中的NH3和H2S进行计算和分析，根据工程分析，NH3和H2S的产生量分别为1.674kg/a、0.0648kg/a。NH3排放强度为5.3×10-5g/s，H2S排放强度约为2.05×10-6g/s。 ⑵大气环境影响预测 本项目采用《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的大气估算数据模型（AERSCREEN）对项目的大气环境进行预测。 ①估算模型参数 表16 估算模式参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 11000人. 最高环境温度℃; 35.6. 最低环境温度℃; -32.3. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 干燥气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 否. 岸线距离/Km; /. 岸线方向/°; /. ②恶臭无组织排放参数 表17 矩形面源无组织恶臭排放参数一览表 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(g/s). x; y; NH3; H2S. 1; 污水处理设施; 644465; 3968966; 1498; 74.3; 64.3; 15; 2; 8760; 正常排放; 0.000053; 0.000002. ③预测结果 表18 本项目无组织排放恶臭估算模式的计算结果 距源中心下风向距离m; NH3; H2S. 下风向预测浓度mg/m³; 浓度占标率%; 下风向预测浓度mg/m³; 浓度占标率%. 10; 0.000401; 0.20; 0.000015; 0.15. 25; 0.000505; 0.25; 0.000019; 0.19. 50; 0.00065; 0.32; 0.000025; 0.25. 75; 0.000533; 0.27; 0.00002; 0.20. 100; 0.000408; 0.20; 0.000015; 0.15. 125; 0.000326; 0.16; 0.000012; 0.12. 150; 0.000269; 0.13; 0.00001; 0.10. 175; 0.000228; 0.11; 0.000009; 0.09. 200; 0.000196; 0.10; 0.000007; 0.07. 225; 0.000171; 0.09; 0.000006; 0.06. 250; 0.000151; 0.08; 0.000006; 0.06. 275; 0.000134; 0.07; 0.000005; 0.05. 300; 0.000121; 0.06; 0.000005; 0.05. 350; 0.0001; 0.05; 0.000004; 0.04. 400; 0.000084; 0.04; 0.000003; 0.03. 450; 0.000072; 0.04; 0.000003; 0.03. 500; 0.000063; 0.03; 0.000002; 0.02. 下风向最大浓度; 0.00065; 0.32; 0.000025; 0.25. 最大地面浓度处距离; 50m. 经估算，项目无组织排放NH3最大地面浓度出现在项目下风向50m处，最大浓度为0.00065mg/m3，最大占标率0.32%，H2S最大地面浓度出现在项目下风向50m处，最大浓度为0.000025mg/m3，最大占标率0.25%，大气预测等级为三级，不进行进一步预测。 根据预测结果，本项目无组织排放NH3和H2S最大地面浓度均符合《环境影响评价技术导则∙大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中NH3和H2S的浓度限值要求，对项目所在区大气环境影响较小。 本项目污水处理设施采用地埋式，各设施加盖密封，各池体均被密闭并设置进、出气口，将处于自由扩散状态的气体进行收集，避免了恶臭气体的外溢，并在污水处理设施池体上方进行绿化。采取上述措施后，项目产生的恶臭浓度能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边废气排放最高允许浓度限值要求，化验室及卫生间设置通风装置，因此本项目废气对大气环境影响轻微。 3、噪声 ⑴噪声源 本项目噪声主要来自水泵、配电室电机等机械设备产生的机械噪声，主要设备噪声见下表。 表19 主要设备噪声一览表 单位：dB(A) 序号; 设备; 台数; 排放规律; 治理前噪声值; 减（防）噪措施; 治理后噪声值. 1; 水泵; 2; 间歇; 75; 基座减震、隔声; <65. 2; 电机; 4; 间歇; 90; 基座减震、隔声; <70. ⑵噪声预测模式 本项目噪声预测采用数学模式，计算拟建工程生产运营期产生的场界噪声值。采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）推荐的公式。 ①室外声源 式中：— 受声点声压级，dB(A)； — 参考位置r0处声压级，dB(A)；因声源位于地面之上，可认为处于半自由空间，根据设备的声功率级（Lw）计算如下： — 几何发散衰减量，dB（A）； — 屏障衰减量，dB（A）； — 空气吸收衰减量，dB（A）； — 地面效应等附加衰减量，dB（A）； 通常在保守估算时，、一般忽略不计。 ②室内声源 首先计算出某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级： 式中：为某个室内声源的声功率级；为声源至围护结构的距离；R为房间常数；Q为方向性因子。 室外靠近围护结构处的声压级，其中TL为隔墙（或窗户）的传输损失。 将室外声压级和透声面积S换算成等效的室外声源。等效声源的声功率级。 按室外声源的计算方法计算预测点的声压级。 # ⑶预测结果 # 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中章节9.2：进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量，改扩建建设项目以工程噪声贡献值与受到的现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量。本项目为新建项目，因此以工程噪声贡献值作为评价量。 # 本项目噪声预测结果见下表。 表20 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 序号; 预测点; 预测值; 达标情况. 1#; 项目东北侧; 49.06; 达标. 2#; 项目东南侧; 46.03; 达标. 3#; 项目西南侧; 45.06; 达标. 4#; 项目西北侧; 49.81; 达标. 根据上表噪声预测结果可知，本项目在对噪声源采取选用低噪声的设备、隔音门窗及构筑物遮挡、距离衰减、绿化吸收等措施后，项目场界昼夜间噪声预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此项目产生的噪声对周围环境影响较小。 4、固废 ①生活垃圾 本项目生活垃圾主要为果皮纸屑、无毒无害的医药包装材料等，本项目共产生生活垃圾96kg/d（35t/a），设加盖生活垃圾收集箱，生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一处置。 ②中药渣 本项目设置中医馆，煎药过程产生的中药渣约为1t/a，集中收集于药渣桶，定期与生活垃圾一同处理，若煎熬毒性药材，药渣须单独收集后，交由有资质的单位处理。 ③医疗废物 根据《国家危险废物名录》（2016年版），医疗机构产生的医疗废物属于危险废物（HW01医疗废物，废物代码：损伤性废物831-002-01；病理性废物831-003-01；化学性废物831-004-01；药物性废物831-005-01），种类繁多且复杂，由于本项目不设传染病科室，因此医疗废物主要分为损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药物性废物，本项目医疗废物总产生量为9.45kg/d（3.45t/a）。 医疗废物应分别置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或密闭容器内，暂存在危险废物暂存间，定期委托有资质单位清运处置。危险废物暂存间位于卫生院1F东侧处置室，须采用固定式砖混结构，面积为27m2，基础必须防渗，防渗效果不低于1m厚粘土层（渗透系数≤10-10cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯（渗透系数≤10-10cm/s），或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）的防渗效果。 危险废物在临时贮存过程中，临时贮存时间小于1年；危废在处理/处置前采取预处理、包装、密闭等过程控制措施，降低从产生到最终处理/处置的环境危害；危废在外运转移过程中按照国家《危险废物转移联单管理办法》（1999）年执行，即： ⑴危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 ⑵危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点。 ⑶危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。 联单转移过程见图10。 图10 联单转移流程图 ④污水处理设施污泥 本项目污水处理设施污泥产生量约为0.95t/a，为危险废物（HW01），由于产生量较小，定期由有资质的单位进行清掏处理，清理周期为1a，且污泥需满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中医疗机构污泥控制标准（即粪大肠菌群数≤100MPN/g、蛔虫卵死亡率>95%）。 ⑤废滤膜 本项目所用全自动生化仪配套的纯水制备装置采用反渗透原理对自来水进行净化处理，因此产生的废滤膜为一般固体废物，滤膜1年更换1次，每次1支，定期由厂家回收，不储存。 综上，本项目一般固废及危险废物均得到有效处置，对环境影响轻微。 5、环境管理及监测计划 本项目营运期主要对职工生活污水、医疗废水、恶臭、设备噪声、一般固废和医疗废物等制定环境管理制度。本项目环境监测计划具体见下表。 表21 本项目环境监测计划 类别; 监测项目; 监测位置; 监测频率; 执行标准. 营运期; 废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群数; 污水处理设施排放口、厂区污水总排口; 1次/年; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准. 废气; NH3、H2S、臭气浓度; 场界四周1m处; 1次/年; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边废气排放最高允许浓度. 噪声; Leq(A); 场界四周1m处; 每年2次，每次2天; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准. 固废; 生活垃圾、中药渣、废滤膜; 厂区垃圾收集箱、药渣桶; 1次/年; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001及2013年修改单. 医疗废物、污水处理设施污泥; 危险废物暂存间、污水处理设施; 1次/年; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及2013修改单）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中医疗机构污泥控制标准. 9、“三同时”验收 本项目“三同时”环保验收一览表见下表。 表22 本项目“三同时”环保验收一览表 项目; 处理对象; 处理措施; 排放标准. 废气; 污水处理设施恶臭及煎药废气和化验室废气; 采用地埋式一体化污水处理设施，各池体均加盖密封，并设置进、出气口，加强绿化；煎药废气和化验室废气通过设置通风换气装置，引至楼顶排放; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边废气排放最高允许浓度. 废水; 职工生活污水+医疗废水+煎药罐清洗废水; 职工生活污水与医疗废水（包括病房、门诊、洗衣房产生的医疗废水）和煎药罐清洗废水一同经地埋式一体化污水处理设施（处理规模：15m3/d；处理工艺：一级强化处理+二氧化氯消毒，池体防渗系数≤10-7cm/s）处理后，达标排入市政排水管网，最终进入彭阳县污水处理厂处理; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理排放标准. 固废; 生活垃圾; 设加盖生活垃圾收集箱，生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一处置; /. 中药渣; 集中收集于药渣桶，定期与生活垃圾一同处理，若煎熬毒性药材，药渣须单独收集后，交由有资质的单位处理; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001及2013年修改单. 废滤膜; 1年更换1次，定期由厂家回收，不储存. 医疗废物; 分别置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物内，由带盖不锈钢桶收集，暂存于危险废物暂存间（卫生院1F东侧处置室，27m2，防渗系数≤10-10cm/s），委托有资质的单位定期清运处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及2013修改单）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中医疗机构污泥控制标准. 污水处理设施污泥; 为危险废物，定期由有资质的单位负责清运处理. 噪声; 水泵、配电室电机等机械设备噪声; 选用低噪设备、隔音门窗等设施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准. 绿化; 绿化面积1770m2; /.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理设施恶臭 | NH3 | 采用地埋式一体化污水处理设施，各池体均加盖密封，并设置进、出气口，加强绿化 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边废气排放最高允许浓度 |
|  |  | H2S |  |  |
|  | 煎药废气和化验室废气 | 臭气浓度 | 煎药废气和化验室废气通过设置通风换气装置，引至楼顶排放 | 合理处置 |
| 水 污 染 物 | 职工生活污水+医疗废水+煎药罐清洗废水 | COD | 职工生活污水与医疗废水（包括病房、门诊、洗衣房产生的医疗废水）和煎药罐清洗废水一同经地埋式一体化污水处理设施（处理规模：15m3/d；处理工艺：一级强化处理+二氧化氯消毒，池体防渗系数≤10-7cm/s）处理后，达标排入市政排水管网，最终进入彭阳县污水处理厂处理 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理排放标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群数 |  |  |
| 固 体 废 物 | 卫生院 | 生活垃圾 | 设加盖生活垃圾收集箱，生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一处置 | 合理处置 |
|  | 中医馆 | 中药渣 | 集中收集于药渣桶，定期与生活垃圾一同处理，若煎熬毒性药材，药渣须单独收集后，交由有资质的单位处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001及2013年修改单 |
|  | 纯水制备装置 | 废滤膜 | 1年更换1次，定期由厂家回收，不储存 |  |
|  | 病房、门诊、手术室等 | 医疗废物 | 分别置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物内，由带盖不锈钢桶收集，暂存于危险废物暂存间（卫生院1F东侧处置室，27m2，防渗系数≤10-10cm/s），委托有资质的单位定期清运处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及2013修改单）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中医疗机构污泥控制标准 |
|  | 污水处理设施 | 污泥 | 为危险废物，定期由有资质的单位负责清运处理 |  |
| 噪 声 | 水泵、配电室 | 机械噪声 | 选用低噪设备、隔音门窗等设施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求 |
| 主要 生态 影响 | 本项目对生态环境影响主要是建设施工期噪声对周边环境的影响，随施工的结束影响也将消失，且项目绿化面积为1770m2，可使厂区内生态环境较现状有所改善。 |  |  |  |

# 结论及建议

一、结论 1、项目概况 本项目位于彭阳县白阳镇兴彭大街以南、经一路以东、青彭公路以北，占地面积4587m2（合6.88亩），建设内容主要包括三层框架结构卫生院和便民服务中心、管理房，并配套建设院区内道路、医疗废水处理设施、给排水和采暖设施、供电设施、院落硬化、绿化等。本项目总投资1434.96万元，环保投资约90万元，环保投资占总投资的6.27%。项目环保投资主要用于施工期及运营期的废气、噪声、废水、固废的处置措施及绿化等。 2、产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于第一类“鼓励类”中第36条教育、文化、卫生、体育服务业中“医疗卫生服务设施建设”，故本项目建设符合国家相关产业政策。 3、项目选址合理性分析 本项目位于彭阳县白阳镇兴彭大街以南、经一路以东、青彭公路以北，项目所在地周围无自然保护区、水源地保护区、名胜古迹、疗养地等环境敏感保护目标，符合“三线一单”要求，且项目所在区域内供电及排水便利，绿地、景观等基础设施条件良好，有利于卫生院及便民服务中心内外部交通流线及洁污流线组织，符合卫生院及便民服务中心的选址原则。项目对运营过程中所产生的废水、固废等均采取合理有效的措施进行治理后达标排放、合理处置，因此本项目污染物对周围环境影响甚微。综上所述，从环保角度分析，本项目选址合理。 4、平面布局合理性分析 本项目总体采用 L 型的建筑布局，沿卫生院及便民服务中心周边形成环形道路，有效的组织院内交通，减少拥堵，通行通畅。卫生院及便民服务中心为地上三层，功能分区明确。污水处理设施为地埋式，危险废物暂存间位于卫生院1F东侧，远离出入口和门诊区。综上，从环保角度分析，本项目平面布局合理。 5、环境质量状况 ⑴环境空气 彭阳县2018年度环境空气各项指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）中的二级标准要求。 ⑵地表水环境 2018年茹河李河桥断面为III类良好水质，各污染物浓度均达到《地表水环境质量标准》（GB3038-2002）中III类标准。 ⑶声环境 评价区域监测点昼夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 ⑷生态环境 项目评价区域植被主要以人工栽培绿化树木为主，无珍稀或濒危野生动、植物。 6、污染物达标排放分析 ⑴水环境影响分析 本项目职工生活污水与医疗废水和煎药罐清洗废水一同经地埋式一体化污水处理设施处理后，出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，排入市政管网后，最终进入彭阳县污水处理厂处理。 ⑵大气环境影响分析 本项目污水处理设施会产生恶臭气体，对污水处理设施采用地埋式，各池体均加盖密封，并设置进、出气口，将处于自由扩散状态的气体进行收集，避免了恶臭气体的外溢，并在污水处理设施池体上方进行绿化。采取上述措施后，项目产生的恶臭浓度能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边废气排放最高允许浓度限值要求，煎药废气和化验室废气通过设置通风换气装置，引至楼顶排放，因此本项目废气对大气环境影响轻微。 ⑶声环境影响分析 本项目噪声主要来自水泵、配电室电机等机械设备产生的机械噪声，在采取选用低噪声的设备、隔音门窗及构筑物遮挡、距离衰减、绿化吸收等措施后，项目场界昼间噪声预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此项目产生的噪声对周围环境影响较小。 ⑷固体废物影响分析 本项目设加盖生活垃圾收集箱，生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一处置；中药渣集中收集于药渣桶，定期与生活垃圾一同处理；纯水制备装置产生的废滤膜为一般固废，1年更换一次，定期由厂家回收，不储存；医疗废物应分别置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或密闭容器内，暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位清运处置；污水处理设施产生的污泥为危险废物，定期由有资质的单位清运处理。 7、建设项目环境可行性结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，选址合理，平面布局科学，评价区域环境质量状况良好，项目采取了切实可行的环境保护治理措施，废气、废水、固废及噪声均可达标排放。项目的建设运营不会对周围环境造成明显不利影响。从环保角度来看，本项目的建设是可行的。 二、建议 定期对卫生院污水处理设备进行维护保养，确保设备的正常运行，保证废水达标排放。