附件2

彭阳县用户龙头水水质监测结果（2026年第一季度）

| 序号 | 指 标 | 限 值 （mg/L） | 监测值 |  |  | 监测指标合格率（％） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |  |  |
| 1 | 色度 | ≤15度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 100 |  |
| 2 | 浑浊度 | 1NTU | 0.83 | 0.00 | 0.21 | 100 |  |
| 3 | 臭和味 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |  |
| 4 | 肉眼可见物 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |  |
| 5 | PH值 | 6.5～8.5 | 8.05 | 7.75 | 7.94 | 100 |  |
| 6 | 氨氮 | ≤ 0.5 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 100 |  |
| 7 | 总硬度 | ≤450 | 300 | 256 | 270.4 | 100 |  |
| 8 | 高锰酸钾指数 | ≤ 3 | 1.68 | 1.28 | 1.47 | 100 |  |
| 9 | 六价铬 | ≤ 0.05 | 0.0055 | 0.004 | 0.0045 | 100 |  |
| 10 | 溶解性总固体 | 1000 | 347 | 336 | 341.4 | 100 |  |
| 11 | 游离氯（mg/L） | 末梢水≧0.05，≦2 | 0.13 | 0.06 | 0.12 | 100 |  |
| 12 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 | 7 | 1 | 3.8 | 100 |  |
| 13 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |  |
| 14 | 氟化物（mg/L） | ≤1.0 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 100 |  |
| 15 | 硝酸盐（以N计） | 10 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 100 |  |
| 16 | 大肠埃希氏菌MPN/100mL） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |  |

说明：

（1）本信息来源于彭阳县疾病预防控制中心。

（2）水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准（GB5749-2022）、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。

（3）监测指标合格率（％）=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100％。